Зарегистрирована

______________________________

______________________________

«_____ »______________ 20______г.

Регистрационный № _________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая  декларация составлена в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Северная основная общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района  Костромской области (Северная  основная школа)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  регистрации юридического лица 1024401235649

Идентификационный номер налогоплательщика 4428002592

Место нахождения объекта защиты  157092, Костромская область, Сусанинский район, с. Северное, ул. Центральная, д.1А

Почтовый и электронный  адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

157092, Костромская область, Сусанинский район, с. Северное, ул. Центральная, д.1А

Тел. 8(49434)94926

Руководитель:  Архипова Татьяна Ивановна

| № п/п | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| I. | Оценка пожарного риска1, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |  |
|  | (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно- технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |  |
|  | 1 К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. |  |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствием арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен. |  |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты 1 Характеристика объекта Архитектурно - строительные решения. Здание Северной основной школы Сусанинского муниципального района Костромской области общественного назначения, II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия бетонные, кровля – шиферная, полы - , паркетные, линолеумные, керамические. Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Здание двухэтажное, пущено в эксплуатацию в 1991 году. В здании расположены: на 1 этаже: пищеблок, постирочная, подсобные помещения, изолятор, столовая, помещения разновозрастной группы дошкольников, учебные кабинеты, актовый зал. На 2 этаже расположены: учебные кабинеты, библиотека, спортивный зал. Площадь всех помещений школы 1 328,3 кв.м. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь, выполненные из сгораемых материалов. Здание имеет 1 главный вход и 7 эвакуационных выхода. Состояние их и подъездных путей удовлетворительное. Вход и въезд на территорию осуществляется через ворота и калитку. Ограждение - деревянный забор по периметру здания. Организация учебного процесса. Муниципальное общеобразовательное учреждение Северная основная школа посещают 22 человека детей в возрасте от 7 до 16 лет. РГД посещает 15 воспитанников в возрасте от 1,5 до 6 лет. РГД работает по 5-дневной рабочей неделе. Воспитанники находятся в РГД в течение 9 часов с 8.00 до 17.00. В режиме дня предусмотрен тихий час с 12 - 30. до 15 00. В РГД принимаются дети в возрасте с 1,5 до 6 лет, работает одна разновозрастная группа. Длительность занятий с воспитанниками от 10 до 25 минут. Занятия проводятся по группам (могут быть объединены дети 2-3 групп на одно занятие) Перерыв между занятиями от 5 до 10 минут. Школа работает по 6-дневной рабочей неделе. Ученики находятся в школе с 8.30 до 15.30 ч. В школу принимаются дети от 6,5 лет. Длительность уроков составляет 40 минут, в 1 классе в 1 и во 2 четверть 30 минут. Перерывы между уроками от 10 до 30 минут. |  |
| IV | 6. Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: - СниП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СниП 2.08.-89 « Общественные здания и сооружения» - СниП 2.04.01-85» Внутренний водопровод и канализация зданий» СниП 2.0402-84» Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - СниП 41-01-2003» Отопление, вентиляция и кондиционирование» - СниП 2.07.01-89 « Градостроительство. Планировка и застрой городских и сельских поселений» - ГОСТ 12.1.004-91» ССБТ. Пожарная безопасность , общие требования. - ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования методы контроля. - ГОСТ Р 12.4.026-2001.» ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасная разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» - ГОСТ 12.1033-81» ССБТ. Пожарная безопасность. Термины определения ( в части терминов и определений , не вошедших в технический регламент» - НПБ88-200 «Установка пожаротушения и сигнализация. Нормы правила проектирования» - НПБ 110-03 «Перечень зданий. Сооружений помещений оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» - НПБ 104-03 «Проектирование пожарной безопасности в российской Федерации» - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - РД34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» - Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК и. Кучеренко) Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности |  |
|  | 4.1 Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния. 4.2 Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность. 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности 4.4 Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций. | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания Северной основной школы к зданию имеется и эксплуатируется подъезд с твердым покрытием шириной 4 м. Северная основная школа расположена от проезжей части на расстоянии 20 м. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от 4 пожарных гидрантов расположенных в школе: на первом этаже- 2, на втором этаже – 2. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны - 20 км. При средней скорости движения 60 км/ч, составляет 20 мин. Расстояние до ближайших жилых, общественных и административных зданий: -150 м.-до зданий 2 степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности здания СО Здание Северной основной школы общественного назначения, Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.1 – общеобразовательная школа (ст. 32 ч.1 в № 123-ФЗ). Строительные конструкции, применяемые в здании не способствуют скрытому распространению огня. Здание 2 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С, класс пожарной опасности строительных конструкций КО, что способствует требованиям СНИП 21-01-97* Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения относятся: -помещения складского назначения (подсобные помещения), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке –пожароопасные помещения ( категория В4) -помещения электрощитовой пожароопаснное помещение (категория В4) В здании Северная основная школа применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой огнестойкости здания по классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпича, толщина стен 650 мм.( предел огнестойкости >5,5ч) Внутренние стены – кирпичные, толщиной 260 мм ( предел огнестойкости >5,5ч) Перекрытия деревянные Чердачное помещение деревянное (обработано огнезащитным составом) Строительные элементы; Предел огнестойкости не менее (мин). Несущие стены; R15. Наружные стены; REI15. Перекрытия чердачные (в том числе над подвалом); REI45. Классы пожарной опасности строительных конструкций здания школы приняты не ниже: Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже. Несущие элементы:; Несущие элементы:; Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия. КО; КО; КО. |
|  | 4.5 Ограничение распространения пожара за пределы очага. 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре. 4.7 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуаций. 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты. 4.9. Отопление, вентиляция, кондиционирование. 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций. 4.11Система автоматического пожаротушения. 4.12 Bнутренний противопожарный водопровод 4.13. Электрическое оборудование. 4.14 Первичные средства пожаротушения. 4.15 Организационно-технические мероприятия. | Здание школы – двухэтажное. Площадь помещений-1 328,3 м2. Подсобные помещения и помещение электрощитовой (категории» В4») отделены друг от друга и от других помещений перегородками 1 типа. В здании школы имеется 7 эвакуационных выходов: 3 на первом этаже и 4 на втором этаже. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений- наружу. Эвакуационные выходы на первом этаже ведут наружу на прилегающую к зданию территорию. Эвакуационные выходы на втором этаже ведут на балкон, а с него по кирпичной лестнице на прилегающую территорию. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации соответствуют СНиП 21-01-97 и СНиП 2.08.02-89. Для обеспечения безопасной эвакуации людей - имеется необходимое количество эвакуационных выходов, обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; - организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям( в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее 1,2м. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров с наружи, легко открываются изнутри без ключа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. В зданиях на путях эвакуации не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем: Г1,В1, Д2,Т2- для отделки стен и потолков в вестибюлях и лестничных клетках; Г2, В2,Д3,Т3 или Г2, В3, Д2,Т2. для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах и фойе, Г2,РП2, Д2,Т2- для покрытий пола и общих коридорах, холлах, фойе. В полу на путях эвакуации нет перепадов высот. Система обнаружения пожара (установки системы пожарной сигнализации) оповещения людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания школы. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией. Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают: - выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации; - выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы; - круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте. Исходя из характеристики помещений Северная основная школа, оборудованных пожарной сигнализацией, особенностями развития возможного пожара , а также с целью раннего его обнаружения предусмотрена защита помещений: -извещатель дымовой оптический точечный ИПД-3.1М -ручной пожарный извещатель ИПР - И, установленный на высоте 1,5 м от пола в соответствии с требованиями п.12.41-12.43 НПБ 110-03 Выбор типа пожарных извещателей произведен по НПБ 110-03, НПБ 88-2001. В Северной основной школе выбран 2-ой тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения. Звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», Северной основной школой заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АСС АСО – ООО «Грифон». Принятые решения в Северной основной школе соответствует требованиям НПБ 110-03, НПБ104-03 Система коллективной защиты людей в соответствует требованиям, предъявленным к зданиям функционального назначения Ф 4.1 и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АСС и АСО, проведением систематических тренировок по эвакуации учащихся, воспитанников, персонала. Система отопления в Северной основной школе от собственной котельной. Выполнена однотрубно, горизонтального исполнения, теплоноситель вода с температурой 1500С Принятые решения в здании соответствуют требованиям СНиП 41-01-2003. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом(май 2015) в соответствии с пю.150 ППБ-0103п.1.57.СНиП 2.08.02-89* Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. Внутренний противопожарный водопровод имеется на обоих этажах. 2 пожарных рукава – на первом этаже, 2 – на втором этаже. Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Ввод в электрическую щитовую кабельный, подземный от КТП 10/04№146 Медведки-поселок) Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике физическим лицом, имеющим на данный вид деятельности соответствующую лицензию. При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; -пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; -- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перезагрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать)у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легкововоспламеняющиеся) вещества и материалы. Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведен журнал учета наличия. Проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначен ответственный за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. Для эксплуатации здания выполнены следующие мероприятия режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа на рабочем месте; - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; - правила применения на территории учреждения открытого огня , проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливается инструкциями о мерах пожарной безопасности. Приказом директора школы установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; Регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; -действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно – техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематичному плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводится практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения. Обслуживающий персона прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения запрещено. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном состоянии, рабочем состоянии. Дверь в чердачное помещение, в котором не требуется постоянное пребывание людей закрыт на замок. На дверях чердачного помещения установлена информация о месте хранения ключей. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности количеству, размерам эвакуационных знаков пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находившимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы( в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; - устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеются электрические фонари, в количестве 2-х штук. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрических изделий, а также контроль за их техническим состоянием, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. При эксплуатации действующих электроустановок на объекте запрещено: - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; -размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие ( в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом- графиком, составляем с учетом технической документации заводов –изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. |

Настоящую декларацию разработал

Директор муниципального общеобразовательного

учреждения Северная основная общеобразовательная школа

_________ Т.И. Архипова

«_____»__________ 2017 года